| **TEST RESULTS** | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Room Name** | **Grill Code** | **Measured Air Velocity in FPM** | | | | | **Avg. Velocity (FPM)** | **Grill Area (ft²)** | **Grill CFM** | **Total Air Quantity (CFM)** | **Room volume  (ft³)** | **No. of Air Changes Per Hour** | |
| **V1** | **V2** | **V3** | **V4** | **V5** | **Achieved** | **Designed** |
| 1 | <R1-Name> | <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> | <R1-TotalAirFlowCFM> | <R1-RoomVolume> | <R1-AirChangesPerHour> | **<R1-DesignACPH>** |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| <R1-ReferenceNumber> | <R1-1> | <R1-2> | <R1-3> | <R1-4> | <R1-5> | <R1-AvgVelocityFPM> | <R1-FilterAreaSqft> | <R1-AirFlowCFM> |
| 1 | <R2-Name> | <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> | <R2-TotalAirFlowCFM> | <R2-RoomVolume> | <R2-AirChangesPerHour> | **<R2-DesignACPH>** |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| <R2-ReferenceNumber> | <R2-1> | <R2-2> | <R2-3> | <R2-4> | <R2-5> | <R2-AvgVelocityFPM> | <R2-FilterAreaSqft> | <R2-AirFlowCFM> |
| 5 | Room - 5 | GRILL-1 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 | 355.6 | 2.18 | 775.2 | 2194.4 | 3849 | 34 | **NLT 20** |
| GRILL-2 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 | 358.0 | 2.18 | 780.4 |
| GRILL-3 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 | 293.0 | 2.18 | 638.7 |
| GRILL-4 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-5 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-6 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-7 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-8 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-9 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-10 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-11 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-12 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-13 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-14 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-15 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-16 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-18 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-19 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-20 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-21 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-22 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-23 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-24 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-25 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-26 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-27 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-28 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-29 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-30 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-31 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-32 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-33 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-34 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-35 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-36 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-37 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| 7 | Room - 7 | GRILL-1 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 | 355.6 | 2.18 | 775.2 | 2194.4 | 3849 | 34 | **NLT 20** |
| GRILL-2 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 | 358.0 | 2.18 | 780.4 |
| GRILL-3 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 | 293.0 | 2.18 | 638.7 |
| GRILL-4 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-5 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-6 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-7 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-8 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-9 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-10 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-11 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-12 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-13 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-14 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-15 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-16 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-18 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-19 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-20 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-21 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-22 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-23 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-24 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-25 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-26 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-27 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-28 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-29 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-30 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-31 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-32 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-33 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-34 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-35 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-36 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-37 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| 9 | Room - 9 | GRILL-1 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 | 355.6 | 2.18 | 775.2 | 2194.4 | 3849 | 34 | **NLT 20** |
| GRILL-2 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 | 358.0 | 2.18 | 780.4 |
| GRILL-3 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 | 293.0 | 2.18 | 638.7 |
| GRILL-4 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-5 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-6 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-7 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-8 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-9 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-10 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-11 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-12 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-13 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-14 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-15 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-16 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-18 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-19 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-20 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-21 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-22 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-23 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-24 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-25 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-26 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-27 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-28 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-29 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-30 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-31 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-32 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-33 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-34 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-35 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-36 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-37 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| 11 | Room - 11 | GRILL-1 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 | 355.6 | 2.18 | 775.2 | 2194.4 | 3849 | 34 | **NLT 20** |
| GRILL-2 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 | 358.0 | 2.18 | 780.4 |
| GRILL-3 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 | 293.0 | 2.18 | 638.7 |
| GRILL-4 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-5 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-6 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-7 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-8 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-9 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-10 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-11 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-12 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-13 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-14 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-15 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-16 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-18 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-19 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-20 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-21 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-22 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-23 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-24 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-25 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-26 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-27 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-28 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-29 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-30 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-31 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-32 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-33 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-34 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-35 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-36 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-37 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| 13 | Room - 13 | GRILL-1 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 | 355.6 | 2.18 | 775.2 | 2194.4 | 3849 | 34 | **NLT 20** |
| GRILL-2 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 | 358.0 | 2.18 | 780.4 |
| GRILL-3 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 | 293.0 | 2.18 | 638.7 |
| GRILL-4 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-5 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-6 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-7 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-8 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-9 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-10 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-11 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-12 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-13 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-14 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-15 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-16 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-18 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-19 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-20 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-21 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-22 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-23 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-24 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-25 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-26 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-27 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-28 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-29 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-30 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-31 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-32 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-33 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-34 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-35 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-36 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-37 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| 15 | Room - 15 | GRILL-1 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 | 355.6 | 2.18 | 775.2 | 2194.4 | 3849 | 34 | **NLT 20** |
| GRILL-2 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 | 358.0 | 2.18 | 780.4 |
| GRILL-3 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 | 293.0 | 2.18 | 638.7 |
| GRILL-4 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-5 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-6 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-7 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-8 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-9 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-10 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-11 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-12 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-13 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-14 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-15 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-16 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-18 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-19 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-20 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-21 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-22 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-23 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-24 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-25 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-26 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-27 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-28 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-29 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-30 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-31 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-32 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-33 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-34 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-35 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-36 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-37 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| 17 | Room - 17 | GRILL-1 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 | 355.6 | 2.18 | 775.2 | 2194.4 | 3849 | 34 | **NLT 20** |
| GRILL-2 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 | 358.0 | 2.18 | 780.4 |
| GRILL-3 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 | 293.0 | 2.18 | 638.7 |
| GRILL-4 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-5 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-6 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-7 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-8 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-9 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-10 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-11 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-12 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-13 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-14 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-15 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-16 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-18 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-19 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-20 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-21 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-22 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-23 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-24 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-25 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-26 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-27 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-28 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-29 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-30 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-31 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-32 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-33 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-34 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-35 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-36 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-37 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| 19 | Room - 19 | GRILL-1 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 | 355.6 | 2.18 | 775.2 | 2194.4 | 3849 | 34 | **NLT 20** |
| GRILL-2 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 | 358.0 | 2.18 | 780.4 |
| GRILL-3 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 | 293.0 | 2.18 | 638.7 |
| GRILL-4 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-5 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-6 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-7 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-8 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-9 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-10 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-11 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-12 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-13 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-14 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-15 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-16 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-18 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-19 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-20 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-21 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-22 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-23 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-24 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-25 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-26 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-27 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-28 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-29 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-30 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-31 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-32 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-33 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-34 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-35 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-36 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-37 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| 21 | Room - 21 | GRILL-1 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 | 355.6 | 2.18 | 775.2 | 2194.4 | 3849 | 34 | **NLT 20** |
| GRILL-2 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 | 358.0 | 2.18 | 780.4 |
| GRILL-3 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 | 293.0 | 2.18 | 638.7 |
| GRILL-4 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-5 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-6 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-7 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-8 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-9 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-10 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-11 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-12 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-13 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-14 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-15 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-16 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-18 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-19 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-20 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-21 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-22 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-23 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-24 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-25 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-26 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-27 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-28 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-29 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-30 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-31 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-32 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-33 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-34 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-35 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-36 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-37 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| 24 | Room - 24 | GRILL-1 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 | 355.6 | 2.18 | 775.2 | 2194.4 | 3849 | 34 | **NLT 20** |
| GRILL-2 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 | 358.0 | 2.18 | 780.4 |
| GRILL-3 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 | 293.0 | 2.18 | 638.7 |
| GRILL-4 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-5 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-6 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-7 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-8 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-9 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-10 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-11 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-12 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-13 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-14 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-15 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-16 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-18 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-19 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-20 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-21 | 391 | 330 | 314 | 371 | 384 |  |  |  |
| GRILL-22 | 299 | 304 | 284 | 307 | 271 |  |  |  |
| GRILL-23 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-24 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-25 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-26 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-27 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-28 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-29 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-30 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-31 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-32 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-33 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-34 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-35 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-36 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |
| GRILL-37 | 341 | 362 | 346 | 370 | 359 |  |  |  |

| **Note:** | The readings are taken at "150mm to 300 mm'' below the from Filter/Filter grill |
| --- | --- |
| **Calculation:** | |
|  | |